重点污染源环境信息公开栏

| 企业名称 | 陕西商洛发电有限公司 | 统一社会信用代码 | 91611000573527635R |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 商洛市商州区沙河子镇张村 | 法定代表人 | 张正峰 |
| 联系电话 | 0914-6883063 | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 | 电力生产与销售，热力生产与销售，石膏、粉煤灰、渣的综合利用及其产品的销售，电力咨询，火电厂运行与维护。 |
| 排污 信息 | 污染物名称 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、噪声等 |
|  | 排污口设置 | 废气排口2个（1号燃煤锅炉烟气排放口DA001，2号燃煤锅炉烟气排放口DA002） |
|  | 执行标准 | 陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018） |
|  | 核准总量 | 每年烟尘792吨、二氧化硫748吨、氮氧化物869吨 |
|  | 达标情况 | 经监测，各项污染物均达标排放，符合总量要求。 |
| 环境 行政 许可 | 环评报告 | 2016年5月5日，省环保厅以陕环批复〔2016〕224号文批复环评。 |
|  | 排污许可证 | 2018年10月25日，取得省环保厅颁发的《排污许可证》 |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 | 公司工业废水、生活污水、含煤废水、脱硫废水经过处理后全部回收利用，不设外排口。 |
|  | 废气 | 烟气经脱硝装置、除尘装置、脱硫装置处理后，达标排放，排放数据已国控、省控平台联网公示。 |
|  | 灰、渣 | 灰、渣与陕西商电丹源环保科技有限公司签订协议，进行综合处理 |
|  | 噪声 | 生产噪声经过降噪措施处理，定期监测 |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 | 公司配备有两辆消防车，储备由石灰、氢氧化钠等物资，酸碱储罐下方均设有围堰和收集池，厂区还设有3×2000m³的应急水池。 |
|  | 应急预案 | 应急预案于2018年12月在商州区环境保护局备案，备案编号611002-2018-16-L。 |

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 | 陕西商洛发电有限公司 | 统一社会信用代码 | 91611000573527635R |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 商洛市商州区沙河子镇张村 | 法定代表人 | 张正峰 |
| 联系电话 | 0914-6883063 | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 | 电力生产与销售，热力生产与销售，石膏、粉煤灰、渣的综合利用及其产品的销售，电力咨询，火电厂运行与维护。 |
| 主要产品及产量 | 电力，现有装机容量为2×660MW |

二、排污信息

| 大气污染物 |
| --- |
| 排放口数量 | 2 |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量（吨） | 核定的排放总量（吨/年） | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 |
| 1#机组燃煤锅炉废气排放口 | 1号脱硫装置后，烟囱内。经度：E110°03'57.57"，纬度：N33°48'22.96" | 燃烧废气 | SO2 | 12.6mg/m3 | 2.31 | 374 | 35 | 未超标 |
|  |  |  | 烟尘 | 2.19mg/m3 | 0.401 | 396 | 10 | 未超标 |
|  |  |  | NOx | 33.47mg/m3 | 6.14 | 434.5 | 50 | 未超标 |
| 2#机组燃煤锅炉废气排放口 | 2号脱硫装置后，烟囱内经度：E110°03'57.57"，纬度：N33°48'22.96" | 燃烧废气 | SO2 | 12.53mg/m3 | 5.82 | 374 | 35 | 未超标 |
|  |  |  | 烟尘 | 2.11mg/m3 | 0.976 | 396 | 10 | 未超标 |
|  |  |  | NOX | 19.13mg/m3 | 8.89 | 434.5 | 50 | 未超标 |
| 固体废物 |
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 |
| 灰、渣 | 否 | 综合利用 | 21813.64吨 |
| 石膏 | 否 | 综合利用 | 3775吨 |
| 噪声（据2020年一季度自行监测结果） |
| 厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂北 | 59 | 49 | 60 | 50 | 未超标 |
| 厂西 | 48 | 46 | 60 | 50 | 未超标 |
| 厂南 | 51 | 49 | 60 | 50 | 未超标 |
| 厂东 | 62 | 62 | 60 | 50 | 超标（超标原因为一次风机噪声超过设计值，正在积极治理中） |
| 其他污染类型：无 |

三、防治污染设施的建设和运行情况

电厂在建设过程中，对环保设施施工严格按照规范标准监督实施，确保了环保设施高标准与主体工程同步建成投运。

本项目2016年6月30日开工建设，2018年11月、2019年3月，1、2号机组相继顺利完成168小时试运行，试运期间，环保设施均运行良好，各项环保指标均优于设计值，两台机组投产后，便立即委托具有CMA资质的单位对脱硫、脱硝、除尘装置运行情况进行检测，检测结论为：1号机组总排口烟尘最大排放浓度为3.6㎎/m³，SO2最大排放浓度为10.9㎎/m³，NOX最大排放浓度为27㎎/m³，2号机组总排口烟尘最大排放浓度为5.0㎎/m³，SO2最大排放浓度为15.2㎎/m³，NOX最大排放浓度为20㎎/m³，均达到《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案（环发（2015）164号）》中超低排放限值。

1号机组和2号机组分别于2019年4月和2019年9月取得陕西省生态环境厅关于脱硫、脱硝、除尘及超低排放电价验收批复。目前锅炉大气污染物排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》DB 61/1226—2018。

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 陕西商洛发电有限公司2×660MW机组工程 | 陕西省生态环境厅 | 2016.05.05 | 陕环批复〔2016〕224号文 | 自行组织 | 正在开展验收相关工作 |  |
| 其他环境保护行政许可情况 | 2018年10月25日，取得省环保厅批复的《排污许可证》 |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |
| --- |
| 备案部门 | 商州区环保局 | 备案时间 | 2018年12月 |
| 主要内容 | 预案中明确了本企业的环境应急职能，规定了环境应急组织机构和应急预案体系及应急响应等重要内容。 主要内容包括企业基本情况、应急组织体系、环境风险分析、环境事件预防与预警、环境事件应急处理、应急后期处置、应急保障等。 |

六、环境自行监测方案（监测方式和频次）

| 类型 | 监测点位名称 | 监测指标 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气排放 | 废气排放口/烟囱 | 颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物 | 24小时连 续监测 | 自动监测 |
|  | 废气排放口/烟囱 | 汞及其化合物、林格曼黑度 | 1次/季度 | 委托手工监测 |
| 无组织粉尘排放 | 厂界 | 颗粒物 | 1次/季度 | 委托手工监测 |
| 无组织废气排放 | 地下油罐周边 | 非甲烷总烃 | 1次/季度 | 委托手工监测 |
| 厂界噪声 | 厂界 | 昼间、夜间 | 1次/季度 | 委托手工监测 |
| 废水 | 脱硫废水处理后回用 | pH、总砷、总铅、总汞、总镉、流量 | 1次/月度 | 委托手工监测 |
|  | 工业废水处理后回用 | pH值、悬浮物、化学需氧量、硫化物、总磷、氨氮、流量、氟化物、石油类。 | 1次/月度 | 委托手工监测 |
|  | 生活污水处理后回用 | pH值、悬浮物、动植物油、总磷、流量、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量。 | 1次/月度 | 委托手工监测 |
|  | 含煤废水处理后回用 | pH值、悬浮物、化学需氧量、硫化物、氨氮、氟化物、石油类、挥发酚。 | 1次/月度 | 委托手工监测 |

注：废气排放执行标准《陕西省锅炉大气污染物排放标准DB61/1226-2018》

废水处理后回收利用，不外排。

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 公司机组目前属于陕西省电网应急调峰机组、未转入商业运营，全年大部分时间停产。 |
| --- | --- |

填表说明：

排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。